附件1       GB/T 5013.8新旧标准差异

GB/T 5013.8-2013标准替代了GB/T 5013.8-2006标准，标准内容的修订情况主要如下：

一、产品型号变化情况

删除了旧版标准中的橡皮绝缘和护套特软电线60245 IEC 86（RQ）、橡皮绝缘交联聚氯乙烯（XLPVC）护套特软电线60245 IEC 87（RQVJ）、交联聚氯乙烯（XLPVC）绝缘和护套特软电线60245 IEC 88（RQVJVJ）等3个型号。

新版标准增加了乙丙橡皮（EPR）绝缘编织护层特软电线60245 IEC 89（RQB）。（说明：乙丙橡皮（EPR）绝缘编织护层特软电线60245 IEC 89（RQB）是由GB 5013.4-1997标准中的“编织软线”245 IEC 51（RX）变更而来。）

二、原材料、特性变化情况

（一）绝缘材料由IE1型（普通橡皮混合物）改为IE4型（乙丙橡皮混合物）。

（二)产品外径的下限和上限规定值均减小。

(三）增加了试验项目：

  - 绝缘线芯2000V电压试验；

  - 编织覆盖率；

  - 椭圆度；

  - 可焊性试验；

  - 耐臭氧试验；

  - 三轮曲挠试验；

  - 扭绞试验。

（四）取消了曲挠试验项目。

（五）改变了试验要求：

  - 空气箱老化试验温度由80℃改为100℃，老化时间未变；

  - 氧弹老化试验（试验条件70℃、4天）改为空气弹老化试验（试验条件127℃、40小时）；

由于关键原材料（绝缘材料）改变，增加了7项试验要求、取消了1项试验要求（GB5013.4－1997标准要求检测12项，GB/T 5013.8-2013标准要求检测18项），调整了两项试验要求，标准变化很大。