附件1

一、新旧标准主要差异说明。

1、额定电流的标准值，新版5.3.2，老版5.3.2，新版表1中2P的额定电流标准值新增了2.5A。

2、标志试验，新版6.1，老版6.1，新版中的h)项试验装置的操作件的标识，新版要求为：用字母“T”或相应的文字表示；老版中只允许用字母“T”表示；新版中增加了l)PE线具有可开闭触头的示意图，例如用接线图说明（适用时）。

3、验证接地端子与易触及的金属部件之间的电阻，新版9.6.4，老版9.6.4，新版增加对PE线可断开的剩余电流保护插头，应在触头处于闭合位置时测量，并应分别在新的状态下和9.10.2的试验后测量。

4、温升试验顺序，新版9.8.3，老版9.8.3，新增加对开断开的PE线的温升考核要求及样品要求，为对PE线进行温升试验，制造商可提供一组特殊准备的试品，使PE线可连续地通过一个规定的试验电流。

5、极限温度下的动作特性试验，新版9.9.4.2，老版9.9.4.2，新版中明确了-25°C至 +40°C之间使用的PRCD的极限温度下的动作特性试验要求，而老版为正在考虑中。

6、对PE线可断开的剩余电流保护插头，PE线的脱扣动作特性试验，新版9.9.6，老版无，新版中增加了对PE线可断开的剩余电流保护插头，当PE导线流过规定的故障电流时或者存在危险的故障电压时，应能使剩余电流保护插头脱扣的试验要求。

7、PRCD的RCD部分的机械电气耐久性试验的试后要求，新版9.10.2.3，老版9.10.2.3，新版中增加了对PE线可断开的剩余电流保护插头，应按9.6.4检查PE线的电气性。此外，还应检查PE线触头闭合时应比相线极和中性极的触头先接通，断开时应比相线极和中性极的触头后断开。可通过检查机械结构或采用示波图来检验触头的接通和断开顺序。

8、移动式插座的机械强度试验，新版9.12.5，老版无，新版中增加了移动式插座机械强度的试验要求。

9、对4.3.2.2分类的PRCD，验证在电源故障时，出现剩余电流时的正确动作，新版9.17.3，老版9.17.2，新版中新增了对电源电压故障时不能自动断开但在电源故障时如出现危险状态能脱扣的PRCD，验证在电源故障时出现剩余电流时的正确动作的试验方法，老版未考虑中。

10、剩余脉动直流电流叠加0.006A平滑直流电流时，验证正确动作，新版9.21.4，老版9.21.4，新版中要求PRCD应该在电流I1达到1.4I△n（对IΔn＞0.01A的PRCD）或2I△n(（对IΔn≤0.01A的PRCD）) 前脱扣，而老版中要求PRCD应该在电流分别达到1.4I△n+6mA或2I△n+6mA前脱扣。

11、验证电磁兼容性（EMC），新版9.29，老版9.29，新版引用GB18499-2008版，明确了T 2.1“传导正弦波电压或电流试验”、T 2.3“浪涌”、T 2.5“辐射电磁场”的试验要求，新增了T 2.6“频率低于150 kHz内的共模传导骚扰试验”项目，老版T 2.1、T 2.3、T 2.5为正在考虑中。

标准实施转换需补充试验项目说明

| 序号 | 检验项目 | 条款 | 试品 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志试验 | 6.1 | 1台 | 仅适用于PE线可断开的剩余电流保护插头 |
| 2 | 验证接地端子与易触及的金属部件之间的电阻 | 9.6.4 |  |  |
| 3 | 温升 | 9.8 | 3台 | 仅适用于PE线可断开的剩余电流保护插头 |
| 4 | PRCD的RCD部分的机械电气耐久性试验 | 9.10.2 | 3台 | 仅适用于PE线可断开的剩余电流保护插头 |
| 5 | 验证动作特性-在极限温度下试验 | 9.9.4 | 3台 | 仅适用于-25°C至 +40°C之间使用的PRCD |
| 6 | 验证动作特性-对PE线可断开的剩余电流保护插头，PE线的脱扣动作特性试验 | 9.9.6 |  | 仅适用于PE线可断开的剩余电流保护插头 |
| 7 | 对4.3.2.2分类的PRCD，验证在电源故障时，出现剩余电流时的正确动作 | 9.17.3 |  | 仅适用于对电源电压故障时不能自动断开，但在电源故障时如出现危险状态能脱扣的PRCD |
| 8 | 剩余脉动直流电流叠加0.006A平滑直流电流时，验证正确动作 | 9.21.4 |  | 仅适用于A型PRCD |
| 9 | 移动式插座的机械强度试验 | 9.12.5 |  | 仅适用于移动式插座PRCD |
| 10 | 传导正弦波电压或电流试验的试验 | 9.29 | 3台 |  |
| 11 | 浪涌 |  |  |  |
| 12 | 辐射电磁场 |  |  |  |
| 13 | 频率低于150 kHz内的共模传导骚扰 |  |  |  |