附件：水（地）源热泵机组产品节能、环保认证新、旧版实施规则适用范围及新、旧检验依据差异试验项目对照表

新版认证依据：GB 30721-2015 《水地源热泵机组能效限定值及能效等级》、CQC31-439137-2014 水源热泵机组节能认证规则

旧版认证依据：CQC3123-2010 《水源热泵机组技能认证技术规范》

| 序号 | 名称 | 旧版要求内容 | 新版要求内容 | 差异试验 | 试验费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 1.1 本规范规定了水源热泵机组的节能评价技术规范和试验方法。 1.2 本规范适用以电动机械压缩式系统，以水为冷（热）源的户用、工商业用途的水源热泵机组。 1.3 适用于本规范的水源热泵机组应符合国家及行业法律、法规要求，满足GB/T 19409 《水源热泵机组》及企业明示的其他标准要求，通过国家“CCC”认证或取得生产许可证。 | 本标准规定了水（地）源人泵机组能效限定值、节能评价值、能效等级、试验方法和检验规则。 本标准适用以电动机械压缩式系统并以水为冷热源的户用、工商业用和类似用途的水（地）源热泵机组。 本标准不适用于单冷型和单热型水地源热泵机组 | 需补差异试验 | 16000 |
| 2 | 制冷量偏差 | 制冷量偏差应≥95%。 | 制冷量偏差应≥95%。 | 需补差异试验 |  |
| 3 | 制冷消耗功率偏差 | 制冷消耗功率偏差≤10%。 | 制冷消耗功率偏差≤10%。 | 需补差异试验 |  |
| 4 | 能效比要求 | 见下表1 | 无要求 | 需补差异试验 |  |
| 5 | 制热量偏差 | 无要求 | 制热量偏差应≥95%。 | 需补差异试验 |  |
| 6 | 制热消耗功率偏差 | 无要求 | 制热消耗功率偏差≤10%。 | 需补差异试验 |  |
| 7 | 全年综合性能系数要求 | 无要求 | 见下表2 | 需补差异试验 |  |

备注：旧版依据产品标准是GB/T 19409-2003,而新版依据产品标准是GB/T 19409-2013，由于这两个标准的制冷试验工况不同，所以需要重新做实验。

表1

| 类型 |  | 名义制冷量（CC）kW | 能效比（EER）W/W |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷热风型 | 水环式水源热泵机组 | CC＜28 | 3.95 |
|  |  | 28≤CC＜80 | 4.00 |
|  |  | 80≤CC | 4.05 |
|  | 地下水式水源热泵机组 | CC＜28 | 4.40 |
|  |  | 28≤CC＜80 | 4.45 |
|  |  | 80≤CC | 4.50 |
|  | 地下水环路式水源热泵机组 | CC＜28 | 4.30 |
|  |  | 28≤CC＜80 | 4.35 |
|  |  | 80≤CC | 4.40 |
| 冷热水型 | 水环式水源热泵机组 | CC＜50 | 4.55 |
|  |  | 50≤CC＜230 | 4.75 |
|  |  | 230≤CC | 4.95 |
|  | 地下水式水源热泵机组 | CC＜50 | 5.25 |
|  |  | 50≤CC＜230 | 5.55 |
|  |  | 230≤CC | 5.85 |
|  | 地下水环路式水源热泵机组 | CC＜50 | 5.10 |
|  |  | 50≤CC＜230 | 5.30 |
|  |  | 230≤CC | 5.60 |

表2

| 类型 |  | 名义制冷量（CC）kW | 能效比（EER）W/W |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷热风型 | 水环式 | - | 3.90 |
|  | 地下水式 | - | 4.20 |
|  | 地埋管式 | - | 3.90 |
|  | 地表水式 | - | 3.90 |
| 冷热水型 | 水环式 | CC≤150 | 4.60 |
|  |  | CC＞150 | 5.00 |
|  | 地下水式 | CC≤150 | 4.90 |
|  |  | CC＞150 | 5.50 |
|  | 地埋管式 | CC≤150 | 4.60 |
|  |  | CC＞150 | 5.00 |
|  | 地表水式 | CC≤150 | 4.60 |
|  |  | CC＞150 | 5.00 |