| 十八、消防产品（15种） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品种类及代码 | 产品分类 | 产品适用范围 | 对产品适用范围的描述或列举 | 备注 |
| 1.火灾报警产品（1801） | 点型感烟火灾探测器 | 点型感烟火灾探测器 | 1.对悬浮在大气中的燃烧和/或热解产生的固体或液体微粒敏感的点型火灾探测器； 2.点型感烟火灾探测器、点型离子感烟火灾探测器、点型光电感烟火灾探测器、无线点型感烟火灾探测器。 | 适用标准： GB4715 |
|  | 点型感温火灾探测器 | 点型感温火灾探测器 | 1.对温度和/或升温速率和/或温度变化响应的点型火灾探测器； 2.点型感温火灾探测器、无线点型感温火灾探测器。 | 适用标准： GB4716 |
|  | 独立式感烟火灾探测报警器 | 独立式感烟火灾探测报警器 | 1.一个包括感烟探测、电源和报警器件的报警器，主要用于家庭住宅的火灾探测和报警； 2.独立式感烟火灾探测报警器、独立式光电感烟火灾探测报警器、独立式离子感烟火灾探测报警器。 | 适用标准： GB20517 |
|  | 手动火灾报警按钮 | 手动火灾报警按钮 | 通过手动启动器件发出火灾报警信号的装置。 | 1.适用标准： GB19880 2.不包括:防盗报警按钮。 |
|  | 点型紫外火焰探测器 | 点型紫外火焰探测器 | 对火焰中波长小于300nm的紫外光辐射响应的火焰探测器。 | 适用标准： GB12791 |
|  | 特种火灾探测器 | 点型红外火焰探测器 | 对火焰中波长大于850nm的红外光辐射响应的火焰探测器。 | 适用标准： GB15631 |
|  |  | 吸气式感烟火灾探测器 | 采用吸气工作方式获取探测区域火灾烟参数的感烟火灾探测器。 |  |
|  |  | 图像型火灾探测器 | 使用摄像机、红外热成像器件等视频设备或它们的组合方式获取监控现场视频信息，进行火灾探测的探测器。 |  |
|  |  | 点型一氧化碳火灾探测器 | 对一氧化碳响应的点型火灾探测器。 |  |
|  | 线型光束感烟火灾探测器 | 线型光束感烟火灾探测器 | 应用光束被烟雾粒子吸收而减弱的原理的线型感烟火灾探测器。 | 1.适用标准： GB14003 2.不包括:红外光束入侵探测器。 |
|  | 电气火灾监控系统 | 电气火灾监控探测器 | 1.探测被保护线路中的剩余电流、温度等电气火灾危险参数变化的探测器； 2. 剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、组合式电气火灾监控探测器。 | 1.适用标准： GB14287.2 GB14287.3 2.不包括：漏电保护器。 |
|  |  | 电气火灾监控设备 | 能接收来自电气火灾监控探测器的报警信号，发出声、光报警信号和控制信号，指示报警部位，记录并保存报警信息的装置。 | 适用标准： GB14287.1 |
|  | 火灾显示盘 | 火灾显示盘 | 火灾报警指示设备的一部分。它是接收火灾报警控制器发出的信号，显示发出火警部位或区域，并能发出声光火灾信号的楼层或区域显示盘（显示器）。 | 适用标准： GB17429 |
|  | 火灾声和/或光警报器 | 火灾声光警报器 | 1.与火灾报警控制器分开设置,火灾情况下能够发出声和/或光火灾警报信号的装置； 2.火灾声光警报器、火灾声警报器、火灾光警报器。 | 1.适用标准： GB26851 2.不包括：气体释放警报器、民用警告灯。 |
|  | 火灾报警控制器 | 火灾报警控制器 | 1.作为火灾自动报警系统的控制中心，能够接收并发出火灾报警信号和故障信号，同时完成相应的显示和控制功能的设备； 2.火灾报警控制器、独立型火灾报警控制器、区域型火灾报警控制器、集中型火灾报警控制器、集中区域兼容型火灾报警控制器、无线火灾报警控制器、火灾报警控制器（联动型）。 | 1.适用标准： GB4717 2.不包括：防盗报警控制器。 |
|  | 消防联动控制系统 | 消防联动控制器 | 接收火灾报警控制器或其他火灾触发器件发出的火灾报警信号，根据设定的控制逻辑发出控制信号，控制各类消防设备实现相应功能的控制设备。 | 1.适用标准： GB16806 2.不包括： （1）非消防电气控制装置； （2）普通广播设备； （3）普通电话； （4）计算机信息显示查询装置； （5）民用电动开门、窗机、防盗电磁门吸； （6）非消防系统用中继模块、控制模块。 |
|  |  | 气体灭火控制器 | 用于控制气体灭火系统的控制器。 |  |
|  |  | 消防电气控制装置 | 1.用于控制各类电动消防设施的控制装置； 2.消防电气控制装置(消防水泵电气控制装置、消防防排烟风机电气控制装置、消防电动门窗电气控制装置等)。 |  |
|  |  | 消防设备应急电源 | 交流电源断电时，能够为各类消防设备供电的电源设备。 |  |
|  |  | 消防应急广播设备 | 用于火灾情况下的进行应急广播的设备。 |  |
|  |  | 消防电话 | 用于消防控制中心（室）与建筑物中各部位之间通话的电话系统。由消防电话总机、消防电话分机和传输介质构成。 |  |
|  |  | 传输设备 | 将火灾报警控制器发出的火灾报警信号传输给火警调度台的设备。 |  |
|  |  | 消防控制室图形显示装置 | 消防控制中心安装的用来模拟现场火灾探测器等部件的建筑平面布局，能如实反映现场火灾、故障等状况的显示装置。 |  |
|  |  | 消防电动装置 | 1.电动消防设施的专用驱动、释放装置； 2.消防电动装置（消防电动开窗机）、消防电动装置（消防电动开门机）等。 |  |
|  |  | 消火栓按钮 | 用于向消火栓水泵控制器或消防联动控制器发送启动控制信号的按钮。 |  |
|  |  | 模块 | 1.用于控制器和其所连接的受控设备和受控部件之间信号传输的设备； 2.输入模块、输出模块、输入/输出模块、中继模块。 |  |
|  | 防火卷帘控制器 | 防火卷帘控制器 | 用于控制防火卷帘的电控设备。 | 1.适用标准： GA386 2.不包括：普通卷帘控制器。 |
|  | 线型感温火灾探测器 | 线型感温火灾探测器 | 1.对温度和/或升温速率和/或温度变化响应的线型火灾探测器； 2.线型感温火灾探测器、缆式线型感温火灾探测器、空气管式线型感温火灾探测器、分布式光纤线型感温火灾探测器、光纤光栅线型感温火灾探测器、线式多点型感温火灾探测器。 | 适用标准： GB16280 |
|  | 家用火灾报警产品 | 家用火灾报警产品 | 1.在家庭住宅户内使用的火灾探测报警产品； 2.点型家用感烟火灾探测器、点型家用感温火灾探测器、燃气管道专用电动阀、手动报警开关、家用火灾报警控制器、控制中心监控设备。 | 适用标准： GB22370 |
|  | 城市消防远程监控产品 | 用户信息传输装置 | 设置在联网用户端，能够对建筑消防设施进行实时状态监测，并通过报警传输网络，向监控中心传送联网用户火灾报警、建筑消防设施运行状态等信息的装置。 | 适用标准： GB26875.1 |
|  | 可燃气体报警产品 | 可燃气体报警控制器 | 作为可燃气体报警系统的控制中心，能够显示可燃气体浓度，接收并发出可燃气体报警信号和故障信号，同时完成相应的显示和控制功能的设备。 | 适用标准： GB16808 |
|  |  | 可燃气体探测器 | 1.探测被监视区域的可燃气体浓度的探测器； 2.测量范围为0～100%LEL的点型可燃气体探测器、测量范围为0～100%LEL的独立式可燃气体探测器、测量范围为0～100%LEL的便携式可燃气体探测器、测量人工煤气的点型可燃气体探测器、测量人工煤气的独立式可燃气体探测器、测量人工煤气的便携式可燃气体探测器。 | 适用标准： GB15322.1 GB15322.2 GB15322.3 GB15322.4 GB15322.5 GB15322.6 |
| 2.消防水带（1802） | 有衬里消防水带 | 有衬里消防水带 | 1.由各类编织层、衬里（或兼有覆盖层）紧密结合组成的，用于消防供水或输送其他液体灭火剂的消防水带； 2.设计工作压力分别为0.8MPa、1.0MPa、1.3MPa、1.6MPa、2.0MPa、2.5Mpa； 3.内径的公称尺寸分别为25mm、40mm、50mm、65mm、80mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mm； 4.基本长度分别是15m、20m、25m、30m、40m、60m、200m。 | 1.适用标准： GB6246 2.不包括：普通农用水带。 3.获证产品的长度允许向下覆盖，长度长的产品规格覆盖长度短的产品规格,如：60m长度的获证产品包含60m、40m、30m、25m、20m、15m长度。 |
|  | 消防湿水带 | 消防湿水带 | 1.在一定压力下，能够均匀渗水，使带身湿润，在火场起到保护作用的，用于消防供水或输送其他液体灭火剂的消防水带； 2.设计工作压力分别为0.8MPa、1.0MPa、1.3MPa、1.6MPa、2.0MPa、2.5Mpa； 3.内径的公称尺寸分别为25mm、40mm、50mm、65mm、80mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mm； 4.基本长度分别是15m、20m、25m、30m、40m、60m、200m。 |  |
|  | 消防软管卷盘 | 消防软管卷盘 | 1.由阀门、输入管路、卷盘、软管和喷枪组成，能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具； 2.额定工作压力分别为0.8MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0Mpa； 3.软管内径的公称尺寸分别为13mm、16mm、19mm、25mm、32mm、38mm； 4.软管长度分别是15m、20m、25m、30m、40m、60m。 | 1.适用标准： GB15090 2.不包括：普通软管卷盘 3.获证产品的软管长度允许向下覆盖，软管长度长的规格认证产品覆盖软管长度短的产品规格，如：30m的获证产品包含30m、25m、20m、15m长度的消防软管卷盘。 |
|  | 消防吸水胶管 | 消防吸水胶管 | 1.供消防从天然水源或室外消火栓吸水用的胶管； 2.直管式消防吸水胶管、盘管式消防吸水胶管。 | 适用标准： GB6969 |
| 3.喷水灭火产品（1803） | 喷头 | 洒水喷头 | 在自动喷水灭火设备中使用的控火型洒水喷头，包括开式喷头和闭式喷头。 | 适用标准： GB5135.1 |
|  |  | 水雾喷头 | 1．在一定压力作用下将水流分解成直径1mm以下的水滴，并按设计洒水形状喷洒水雾的喷头； 2.常见的雾化角有45°、60°、90°、120°、150°。 | 适用标准： GB5135.3 |
|  |  | 早期抑制快速响应（ESFR）喷头 | 火灾初期可感温快速自动开启并可使一定冲量的水按规定的形状和密度在设计的保护面积上分布，从而早期抑制火灾的灭火型洒水喷头。 | 适用标准： GB5135.9 |
|  |  | 扩大覆盖面积洒水喷头 | 具有比常规洒水喷头更大的特定保护面积的洒水喷头。 | 适用标准： GB5135.12 |
|  |  | 家用喷头 | 安装在家庭和其他类似居住空间内，在预定的温度范围内自行启动，按设计的洒水形状和流量洒水到设计保护区域内的洒水喷头。 | 适用标准： GB5135.15 |
|  |  | 水幕喷头 | 用于持续喷水形成水幕帘，对防护物体表面进行保护并形成防火分隔水幕的喷头。 | 适用标准： GB5135.13 |
|  | 报警阀 | 湿式报警阀 | 只允许水流入湿式灭火设备并在规定压力、流量下驱动配套部件报警的单向阀。 | 适用标准： GB5135.2 |
|  |  | 干式报警阀 | 在出口侧充以压缩气体，当气压低于预定值时能使水自动流入喷水设备并进行报警的单向控制阀门。 | 适用标准： GB5135.4 |
|  |  | 雨淋报警阀 | 通过电动、机械或其他方式开启，使水能够自动单向流入喷水设备，并同时报警的单向控制阀门。 | 适用标准： GB5135.5 |
|  | 水流指示器 | 水流指示器 | 在自动喷水灭火设备中使用，将水流信号转换成电信号的报警装置。 | 适用标准： GB5135.7 |
|  | 压力开关 | 压力开关 | 在自动喷水灭火设备中使用，将设备的压力信号转换为电信号的装置。 | 适用标准： GB5135.10 |
|  | 消防通用阀门 | 消防闸阀 | 用于消防供水和给水管道，能够控制管道开启和封闭的阀门。 | 1.适用标准： GB5135.6 2.不包括：工业用普通阀门。 |
|  |  | 消防球阀 |  |  |
|  |  | 消防蝶阀 |  |  |
|  |  | 消防电磁阀 |  |  |
|  |  | 消防信号蝶阀 |  |  |
|  |  | 消防信号闸阀 |  |  |
|  |  | 消防截止阀 |  |  |
|  | 感温元件 | 自动灭火设备用玻璃球 | 在自动喷水灭火设备中，在设定温度范围内启动的感温玻璃球。 | 适用标准： GB18428 |
|  |  | 消防用易熔合金元件 | 在自动喷水灭火设备中，采用合金材料制作、易受热熔化并产生释放动作的元件。 | 适用标准： GA863 |
|  | 预作用装置 | 预作用装置 | 在自动喷水灭火设备中，平时能维持设备侧处于干式状态，接到消防信号后能开启使设备侧由干式转为湿式状态并报警的单向阀组装置。 | 适用标准： GB5135.14 |
|  | 减压阀 | 减压阀 | 在自动喷水灭火设备中，通过自身结构部件实现在进口压力和流量变动时将出口压力降至某一需要出口压力的阀门。 | 适用标准： GB5135.17 |
|  | 加速器 | 加速器 | 在自动喷水灭火设备中，采用机械手段，排放干式报警阀中的气体，加速干式报警阀开启时间的快开装置。 | 适用标准： GB5135.8 |
|  | 末端试水装置 | 末端试水装置 | 用于监测自动喷水灭火设备末端压力，并可检验设备启动、报警及联动等功能的装置。 | 适用标准： GB5135.21 |
|  | 管道及连接件 | 沟槽式管接件 | 1在自动喷水灭火设备中使用的沟槽式管道连接件； 2沟槽式管接头、沟槽式管件。 | 适用标准： GB5135.11 |
|  |  | 消防洒水软管 | 自动喷水灭火设备中末端连接洒水喷头的挠性金属软管。 | 适用标准： GB5135.16 |
|  | 自动跟踪定位射流灭火装置 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | 利用红外线、数字图像或其他火灾探测组件对火、温度等的探测进行早期火灾的自动跟踪定位，并使用规定方式来实现灭火的固定射流灭火系统。 | 适用标准： GB25204 |
|  | 细水雾灭火装置 | 细水雾灭火装置 | 由供水装置（贮水瓶组、贮气瓶组、泵组）、分区控制阀、细水雾喷头等组件和供水管道组成，能自动和人工启动并喷放细水雾进行灭火或控火的自动灭火装置。 注：细水雾指在最小设计工作压力下，经喷头喷出并在喷头轴线向下1m处的平面上形成的雾滴直径Dv0.50小于200μm、DV0.99小于400μm的水雾滴。 | 适用标准： GA1149 |
| 4.灭火剂（1805） | 泡沫灭火剂 | 泡沫灭火剂 | 能够与水混溶并可产生灭火泡沫的灭火剂。 | 适用标准： GB15308 |
|  |  | A类泡沫灭火剂 | 能扑救A类火灾的泡沫灭火剂。 | 适用标准： GB27897 |
|  | 水系灭火剂 | 水系灭火剂 | 由水及相关添加剂组成，一般以液滴或液滴与泡沫混合的形式灭火的灭火剂，如：非发泡型水系灭火剂、发泡型水系灭火剂等。 | 适用标准： GB17835 |
|  | 干粉灭火剂 | BC干粉灭火剂 | 干燥、易于流动并具有灭火效能的微细粉末状灭火剂，适用于扑灭B/C类或A/B/C类火灾。 | 适用标准： GB4066.1 |
|  |  | ABC干粉灭火剂 |  | 适用标准： GB4066.2 |
|  |  | BC超细干粉灭火剂 | 90%粒径小于或等于15μm固体粉末状灭火剂，适用于扑灭B/C类或A/B/C类火灾。 | 适用标准： GA578 |
|  |  | ABC超细干粉灭火剂 |  |  |
|  | 气体灭火剂 | 二氧化碳灭火剂 | 具有不导电、挥发快、灭火后不留残余物等基本特征的灭火剂。 | 适用标准： GB4396 |
|  |  | 七氟丙烷（HFC227ea）灭火剂 |  | 适用标准： GB18614 |
|  |  | 六氟丙烷（HFC236fa）灭火剂 |  | 适用标准： GB25971 |
|  |  | 惰性气体灭火剂 |  | 适用标准： GB20128 |
| 5.建筑耐火构件（1806） | 防火窗 | 钢质隔热防火窗 | 1.在规定时间内，能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求的防火窗； 2.隔热防火窗产品与塑钢窗及普通建筑窗户的区别： （1）关键原材料及配件区别：隔热防火窗使用的玻璃为隔热型防火玻璃，五金配件为耐高温的不燃材料，密封件为防火防烟密封件；塑钢窗和普通建筑窗户使用的玻璃为普通平板玻璃，五金配件未作耐高温和不燃性的要求，密封件未作防火防烟要求； （2）使用功能的不同：防火窗设置在防火墙或防火隔墙上必须开洞口的部位、用于防止火灾蔓延，对于活动式防火窗具备感温自动关闭的功能； （3）性能要求不同：隔热防火窗具备耐火性能、抗风压性能、气密性能、关闭可靠性能、热敏感元件的静态动作温度等性能要求。 | 1.适用标准： GB16809 2.不包括：普通塑钢窗及建筑窗。 |
|  |  | 木质隔热防火窗 |  |  |
|  |  | 钢木复合隔热防火窗 |  |  |
|  |  | 其他材质隔热防火窗 |  |  |
|  | 防火门 | 钢质隔热防火门 | 隔热防火门是在规定时间内，能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求的门。 | 适用标准： GB12955 |
|  |  | 木质隔热防火门 |  |  |
|  |  | 钢木质隔热防火门 |  |  |
|  |  | 其他材质隔热防火门 |  |  |
|  |  | 防火锁 | 安装在防火门和防火窗上使用的锁闭装置。 |  |
|  |  | 防火门闭门器 | 安装在防火门和防火窗上使用的无定位装置的闭门器。 | 适用标准： GA93 |
|  | 防火玻璃 | 隔热型防火玻璃 | 耐火性能同时满足耐火完整性、耐火隔热性要求的防火玻璃。 | 适用标准： GB15763.1 |
|  |  | 防火玻璃非承重隔墙 | 由防火玻璃、镶嵌框架和防火密封材料组成，在一定时间内，满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的非承重隔墙。 | 适用标准： GA97 |
|  | 防火卷帘 | 钢质防火卷帘 | 用钢质材料做帘板、导轨、座板、门楣、箱体等，并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性要求的卷帘。 | 适用标准： GB14102 |
|  |  | 钢质防火、防烟卷帘 | 用钢质材料做帘板、导轨、座板、门楣、箱体等，并配以 卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性和防烟性能 要求的卷帘。 |  |
|  |  | 特级防火卷帘 | - 用钢质材料或无机纤维材料做帘面，用钢质材料做导 轨、座板、夹板、门楣、箱体等，并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性、隔热性和防烟性能要求的卷帘。 - 特级防火卷帘（钢质）、特级防火卷帘（无机）。 |  |
|  |  | 防火卷帘用卷门机 | 由电动机、限位器、手动操作部件等组成，与防火卷帘、防火卷帘控制器配套使用，使防火卷帘完成开启、定位、关闭功能的装置 | 适用标准： GA603 |
| 6.泡沫灭火设备产品（1807） | 泡沫混合装置 | 压力式比例混合装置 | 使泡沫灭火剂与水按规定比例混合的装置。 | 适用标准： GB20031 |
|  |  | 平衡式比例混合装置 |  |  |
|  |  | 管线式比例混合器 |  |  |
|  |  | 环泵式比例混合器 |  |  |
|  | 泡沫发生装置 | 低倍数空气泡沫产生器 | 1.使空气与泡沫混合液混合并产生一定倍数的空气泡沫的设备； 2.包括但不限于低倍数泡沫产生器、高背压泡沫产生器、中倍数泡沫产生器、高倍数泡沫产生器、泡沫喷头等。 |  |
|  |  | 高背压泡沫产生器 |  |  |
|  |  | 泡沫钩管 |  |  |
|  |  | 中倍数泡沫产生器 |  |  |
|  |  | 高倍数泡沫产生器 |  |  |
|  |  | 泡沫喷头 |  |  |
|  | 泡沫泵 | 泡沫泵 | 输送泡沫灭火剂的专用泵。 |  |
|  | 专用阀门及附件 | 泡沫消火栓 | 泡沫灭火装置的专用阀门及相关附件。 |  |
|  |  | 连接软管 |  |  |
|  | 泡沫喷射装置 | 泡沫炮 | 使泡沫灭火剂按照设计的参数喷射的装置。 |  |
|  |  | 泡沫枪 |  |  |
|  | 泡沫消火栓箱 | 泡沫消火栓箱 | 具有储存泡沫灭火剂并产生空气泡沫功能的箱状固定式专用装置。 |  |
|  | 轻便式泡沫灭火装置 | 半固定式(轻便式)泡沫灭火装置 | 具有储存泡沫液并产生空气泡沫功能的单元式泡沫灭火装置。 |  |
|  | 闭式泡沫-水喷淋装置 | 闭式泡沫-水喷淋装置 | 使用热敏感元件的闭式喷淋头（如洒水喷头）的泡沫-水喷淋装置，当热敏感元件动作后，泡沫或水直接喷洒到保护区内。 |  |
|  | 厨房设备灭火装置 | 厨房设备灭火装置 | 固定安装于厨房中，能够自动完成火灾探测、驱动装置喷射灭火剂灭火的固定式自动灭火装置。 | 适用标准： GA498 |
|  | 泡沫喷雾灭火装置 | 泡沫喷雾灭火装置 | 利用动力装置将储存于专用容器中的泡沫预混液通过管网输送至防护区并通过喷头进行均匀释放的灭火装置。 | 适用标准： GA834 |
| 7.消防装备产品（1808） | 正压式消防空气呼吸器 | 正压式消防空气呼吸器 | 1.消防队员和抢险救护人员进行灭火战斗或抢险救援时，为防止吸入对人体有害的毒气、烟雾、悬浮于空气中的有害污染物或在缺氧环境中使用的呼吸保护装具； 2.气瓶额定工作压力：30MPa； 3.气瓶公称容积：2L、3L、4.7L、6.8L、6.9L、9L、12L。 | 1.适用标准： GA124； 2.不包括：非消防用防毒面具。 |
|  | 消防员个人防护装备 | 消防头盔 | 消防员在火灾现场作业时佩戴，对消防员头、颈部进行保护的防护装具，除了能防热辐射、燃烧火焰、电击、侧面挤压外，最主要是防止坠落物的冲击和穿透。 | 适用标准： GA44 |
|  |  | 消防员灭火防护头套 | 消防员在灭火救援现场套在头部，与消防头盔和消防员呼吸防护装具配合使用，用于保护头部、侧面部以及颈部免受火焰烧伤或高温烫伤的防护装具。 | 1.适用标准： GA869 2.不包括：处置危险化学品事故时提供防护的消防员防护头套。 |
|  |  | 消防员灭火防护服 | 1.消防员进行灭火救援时，对躯干、头颈、手臂和腿部进行防护的专用服装； 2.消防员灭火防护服、消防员灭火指挥服。 | 1.适用标准： GA10 2.不包括：用于在特殊环境中穿着的灭火防护服（如核设施、海上平台、矿井地下火灾等）。 |
|  |  | 消防员隔热防护服 | 消防员在灭火救援靠近火焰区时，防止受到强辐射热侵害穿着的专用服装 | 1.适用标准： GA634 2.不包括：用于消防员在灭火救援时进入火焰区与火焰有接触时，或处置放射性物质、生物物质及危险化学物品作业时穿着的服装。 |
|  |  | 消防员化学防护服装 | 消防员在处置化学事故时穿着的防护服装 | 1.适用标准： GA770 2.不包括：用于灭火、涉及放射性物品、生物药剂、液化气体、低温液体危险物品、爆炸性气体等紧急事件处置时穿着的全套防护服装。 |
|  |  | 消防手套 | 对消防员手和腕部进行防护用的手套。 | 1.适用标准： GA7 2.不包括：在高风险场合下进行特殊消防作业使用的专用手套，也不包括用于化学、生物、电气以及电磁、核辐射等危险场所的手套。 |
|  |  | 消防员灭火防护靴 | 1.消防员在灭火救援时用来保护脚部和小腿部免受水浸、外力损伤和热辐射等因素伤害的靴子； 2.消防员灭火防护胶靴、消防员灭火防护皮靴。 | 适用标准： GA6 |
|  |  | 消防腰斧 | 消防员随身佩戴，在灭火救援时用于手动破拆非带电障碍物的破拆工具。 | 1.适用标准： GA630 2.不包括：消防斧。 |
|  |  | 安全绳 | 1.消防员在灭火、抢险救援作业或日常训练中仅用于自救和救人的绳索； 2.轻型安全绳、通用型安全绳。 | 适用标准： GA494 |
|  |  | 安全带 | 1.消防员登梯作业、逃生自救或救生时用于承受人体重量保护其安全的织带； 2.消防安全腰带、消防安全吊带。 |  |
|  |  | 安全钩 | 1.消防员高空作业时的安全保护装具，用于安全带与安全绳等防坠落装备之间的连接； 2.轻型安全钩、通用型安全钩。 |  |
|  |  | 上升器 | 消防员可沿用固定绳索攀爬的摩阻式或机械式装置。 |  |
|  |  | 抓绳器 | 消防员用于锁紧安全绳，起到人员空中定位的作用，或用于安全绳滑动、发生坠落时自动锁紧的装置。 |  |
|  |  | 便携式固定装置 | 1.可以举升或垂降人员的简易承载装置； 2.轻型便携式固定装置、通用型便携式固定装置。 |  |
|  |  | 下降器 | 消防员可沿固定绳索进行可控式下降的摩阻式或机械式装置。 |  |
|  |  | 滑轮装置 | 改变绳索施力方向和减少拉力的机械装置。 |  |
|  |  | 消防员呼救器 | 消防员随身佩戴，帮助消防员在遇到危险时及时得到救助的呼救装置。 | 适用标准： GB27900 |
|  |  | 正压式消防氧气呼吸器 | 1.消防员和抢险救护人员在有毒、缺氧、烟雾、悬浮于空气中的有害污染物等恶劣环境中，抢险救灾或从事灾情处理工作时使用的器具； 2.按额定防护时间分为：60分钟、120分钟、180分钟、240分钟四种类型。 | 1.适用标准： GA632 2.不包括：正压式消防空气呼吸器、潜水呼吸器和负压式呼吸器。 |
|  | 消防摩托车 | 消防摩托车 | 1.固定安装有能够扑救相应类型火灾的消防灭火装置或固定安装有特种救援装置的摩托车； 2.二轮消防摩托车、三轮消防摩托车。 | 适用标准： GA768 |
|  | 抢险救援产品 | 消防斧 | 1.消防抢险救援作业时破拆用器具； 2.消防平斧、消防尖斧。 | 1.适用标准： GA138 2.不包括：消防腰斧。 |
|  |  | 消防救生气垫 | 1.消防部队紧急救援时所使用，具有一定阻燃性能的，用于救生的气垫； 2.限定最大救援高度不超过16m； 3.普通型消防救生气垫、气柱型消防救生气垫。 | 1.适用标准： GA631 2.不包括：训练用或其他用途的气垫。 |
|  |  | 消防梯 | 1.消防员在灭火、抢险救援和日常训练中常用的低空登高作业器材； 2.消防单杠梯、消防挂钩梯、消防拉梯。 | 适用标准： GA137 |
|  |  | 消防移动式照明装置 | 灭火救援时使用的，由照明系统、供电系统、升降系统等组成的，可携带、拖带、自行或通过交通工具进行移动的照明装置。 | 适用标准： GB26755 |
|  |  | 消防救生照明线 | 在火灾烟雾等可视度低的环境场所，用于指引逃生路线的发光线。 | 适用标准： GB26783 |
|  |  | 移动式消防排烟机 | 人力可以搬运（含推车式），用于火灾现场排除烟气的消防排烟机。 | 1.适用标准： GB27901 2.不包括：固定式、车载式或用于防爆场合的消防排烟机。 |
| 8.火灾防护产品（1809） | 防火涂料 | 饰面型防火涂料 | 涂覆于可燃基材（如木材、纤维板、纸板及其制品）表面，能形成具有防火阻燃保护及一定装饰作用涂膜的防火涂料。 | 适用标准： GB12441 |
|  |  | 钢结构防火涂料 | 1.涂覆于建筑物及构筑物的钢结构表面，能形成耐火隔热保护层以提高钢结构耐火极限的涂料； 2.室内超薄型钢结构防火涂料、室内薄型钢结构防火涂料、 室内厚型钢结构防火涂料、室外超薄型钢结构防火涂料、 室外薄型钢结构防火涂料、室外厚型钢结构防火涂料。 | 适用标准： GB14907 |
|  |  | 电缆防火涂料 | 涂覆于电缆（如以橡胶、聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯等材料作为导体绝缘和护套的电缆）表面，具有防火阻燃保护及一定装饰作用的防火涂料。 | 适用标准： GB28374 |
|  |  | 混凝土结构防火涂料 | 1.涂覆在石油化工储罐区防火堤等建（构）筑物和公路、铁路、城市交通隧道混凝土表面，能形成耐火隔热保护层以提高其结构耐火极限的防火涂料； 2.防火堤防火涂料、隧道防火涂料。 | 适用标准： GB28375 |
|  | 防火封堵材料 | 防火封堵材料 | 1.具有防火、防烟功能，用于密封或填塞建筑物、构筑物以及各类设施中的贯穿孔洞、环形缝隙及建筑物缝隙，便于更换且符合有关性能要求的材料； 2.柔性有机堵料、无机堵料、阻火包（耐火包或防火包）、阻火模块、防火封堵板材、泡沫封堵材料、缝隙封堵材料、防火密封胶、阻火包带。 | 适用标准： GB23864 |
|  |  | 防火膨胀密封件 | 火灾时遇火或高温作用能够膨胀，且能辅助建筑构配件使之具有隔火、隔烟、隔热等防火密封性能的产品。 | 适用标准： GB16807 |
|  |  | 塑料管道阻火圈 | 由金属等材料制作的壳体和阻燃膨胀芯材组成的套圈，套在塑料管道外壁，遇火芯材能够迅速膨胀，挤压管道使之封堵，阻止火势沿管道蔓延。 | 适用标准： GA304 |
|  | 耐火电缆槽盒 | 耐火电缆槽盒 | 电缆桥架系统中的关键部件，由无孔托盘、有孔托盘和盖板组成，能满足规定的耐火维持工作时间要求，用于铺装并支撑电缆及相关连接器件的连续刚性结构体。 | 适用标准： GB29415 |
|  | 阻火抑爆产品 | 机动车火花熄灭器 | 安装在汽车排气管端，用来阻止和消除汽车尾气中的火花，以防止因为火花引起火灾事故的安全装置。 | 适用标准 GB13365 |
| 9.灭火器（1810） | 手提式灭火器 | 手提式灭火器 | 1.能在其内部压力作用下，将所装的灭火剂喷出以扑救火灾，并可手提移动的灭火器具； 2.手提式干粉灭火器、手提式二氧化碳灭火器、手提式水基型灭火器、手提式洁净气体灭火器。 | 适用标准： GB4351.1 GB4351.2 |
|  | 推车式灭火器 | 推车式灭火器 | 1.装有轮子的可由一人推或拉至火场，并能在其内部压力作用下，将所装的灭火剂喷出以扑救火灾的灭火器具； 2.总质量大于25kg，但不大于450kg； 3.推车式水基型灭火器、推车式干粉灭火器、推车式二氧化碳灭火器、推车式洁净气体灭火器。 | 适用标准： GB8109 |
|  | 简易式灭火器 | 简易式灭火器 | 1.可任意移动的，由一只手指开启的，不可重复充装使用的一次性贮压式灭火器； 2.灭火剂充装量小于1000ml（或g）； 3.简易式水基型灭火器、简易式干粉灭火器、简易式氢氟烃类气体灭火器。 | 适用标准： GA86 |
| 10.消防给水设备产品（1811） | 车用消防泵 | 车用消防泵 | 安装在消防车底盘上的无动力消防泵。 | 适用标准： GB6245 |
|  |  | 消防球阀 | 消防供水管路和消防车出水管路中采用的控制阀门。 | 1.适用标准： GA79 2.不包括：输送气体灭火剂、干粉灭火剂的球阀。 |
|  | 消防泵组 | 消防泵组 | 1.带有动力的消防泵； 2.一般由一组消防泵、动力源、控制柜以及辅助装置组成； 3.电动机消防泵组、手抬机动消防泵组、供泡沫液消防泵组、柴油机消防泵组、汽油机消防泵组、燃气轮机消防泵组。 | 适用标准： GB6245 |
|  | 室外消火栓 | 室外消火栓 | 1.安装在室外，专门用于消防员灭火取水的装置； 2.地下消火栓、地上消火栓、折叠式消火栓。 | 适用标准： GB4452 |
|  |  | 消防水鹤 | 用于消防车快速补水的消防专用给水设备。 | 适用标准： GA821 |
|  | 室内消火栓 | 室内消火栓 | 安装在建筑物内消防管网上，专门用于消防灭火取水的阀门。 | 适用标准： GB3445 |
|  | 固定消防给水设备 | 消防气压给水设备 | 以气压水罐为供水核心部件，固定安装的、用于消防成套专用给水设备。 | 适用标准： GB27898.1 |
|  |  | 消防自动恒压给水设备 | 采用自动控制单元或利用消防泵组自身特性实现恒压消防成套专用给水设备。 | 适用标准： GB27898.2 |
|  |  | 消防增压稳压给水设备 | 用于满足消防给水设备最不利点工作压力或利用消防泵组临时增压供水的成套专用给水设备。 | 适用标准： GB27898.3 |
|  |  | 消防气体顶压给水设备 | 利用贮存的压缩气体置换气压水罐储水，固定安装的、用于消防成套专用给水设备。 | 适用标准： GB27898.4 |
|  |  | 消防双动力给水设备 | 包含两种动力源的消防成套专用给水设备。 | 适用标准： GB27898.5 |
|  | 消防水泵接合器 | 消防水泵接合器 | 1.当室内消防泵发生故障或灭火用水不足时，通过消防车向室内消防给水管网供水的装置； 2.地上式消防水泵接合器、地下式消防水泵接合器、墙壁式消防水泵接合器、多用式消防水泵接合器。 | 适用标准： GB3446 |
|  | 消防枪炮 | 消防水枪 | - 以水为喷射介质的消防枪。可以通过水射流型式的选择进行灭火、冷却保护、隔离、稀释和排烟等多种消防作业； - 工作压力为0.20Mpa～4.0Mpa、流量不大于16L/s； 3.直流水枪、喷雾水枪、直流喷雾水枪、多用水枪。 | 1.适用标准： GB8181 2.不包括：脉冲喷雾水枪。 |
|  |  | 泡沫枪 | - 吸入空气产生和喷射空气泡沫的消防枪。适用于扑救可燃液体火灾，也可喷射清水扑救一般固体物质火灾； 2.低倍数泡沫枪、中倍数泡沫枪、中倍数-低倍数联用泡沫枪。 | 1.适用标准： GB25202 2.不包括：压缩空气泡沫系统中所用的泡沫枪。 |
|  |  | 干粉枪 | 以干粉—压缩氮气为喷射介质的消防枪。适用于扑救液体燃料和忌水污渍的火灾。 | 适用标准： GB25200 |
|  |  | 脉冲气压喷雾水枪 | 利用压缩空气的急剧膨胀与水撞击混合后，以脉冲的方式喷射出高速超细水雾的灭火装置。 | 适用标准： GA534 |
|  |  | 消防炮 | - 水、泡沫混合液流量大于16L/s，或干粉喷射率大于7kg/s，以射流形式喷射灭火剂的装置； 2.固定式消防炮、移动式消防炮、远控消防炮。 | 适用标准： GB19156 GB19157 |
|  | 分水器和集水器 | 分水器 | - 联接消防供水干线与多股出水支线的消防器具； 2.二分水器、三分水器、四分水器。 | 适用标准： GA868 |
|  |  | 集水器 | - 联接多股消防供水支线与供水干线的消防器具； 2.二集水器、三集水器、四集水器。 | 适用标准： GA868 |
|  | 消防接口 | 消防接口 | - 消防供水管路中的连接配件； 2.内扣式接口、卡式接口、螺纹式接口、异型接口。 | 适用标准： GB12514.1 GB12514.2 GB12514.3 GB12514.4 |
| 11.气体灭火设备产品（1812） | 高压二氧化碳灭火设备 | 高压二氧化碳灭火设备 | 将二氧化碳灭火剂按设计参数喷放至防护区或保护对象的气体灭火设备。设备中的二氧化碳灭火剂贮存温度为0~50℃。由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组、选择阀、单向阀、喷嘴、集流管、驱动装置、低泄高封阀、信号反馈装置等部件组成。 | 适用标准： GB16669 |
|  | 低压二氧化碳灭火设备 | 低压二氧化碳灭火设备 | 将二氧化碳灭火剂按设计参数喷放至防护区或保护对象的气体灭火设备。设备中的二氧化碳灭火剂贮存温度为-18~-20℃。由贮存装置、总控阀、选择阀、单向阀、喷嘴、分流管、超压泄放阀、驱动装置、压力控制装置、信号反馈装置等部件组成。 | 适用标准： GB19572 |
|  | 卤代烷烃灭火设备 | 卤代烷烃灭火设备 | 1将卤代烷烃灭火剂按设计参数喷放至防护区或保护对象的气体灭火设备。由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组、选择阀、单向阀、喷嘴、集流管、驱动装置、低泄高封阀、减压装置、信号反馈装置等部件组成； 2 七氟丙烷灭火设备、三氟甲烷灭火设备。 | 适用标准： GB25972 |
|  | 惰性气体灭火设备 | 惰性气体灭火设备 | 1将惰性气体灭火剂按设计参数喷放至防护区或保护对象的气体灭火设备。由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组、选择阀、单向阀、喷嘴、集流管、驱动装置、低泄高封阀、减压装置、信号反馈装置等部件组成； 2 IG100气体灭火设备、IG01气体灭火设备、IG55气体灭火设备、IG541气体灭火设备。 | 适用标准： GB25972 |
|  | 悬挂式气体灭火装置 | 悬挂式气体灭火装置 | 1悬挂安装在防护区内的气体灭火设备。 2悬挂式七氟丙烷灭火装置、悬挂式六氟丙烷灭火装置。 | 适用标准： GA13 |
|  | 柜式气体灭火装置 | 柜式气体灭火装置 | 1安装在防护区内的柜式无管网气体灭火设备。由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组、喷嘴、驱动装置、减压装置、信号反馈装置等部件组成； 2柜式二氧化碳气体灭火装置、柜式IG100气体灭火装置、柜式IG01气体灭火装置、柜式七氟丙烷气体灭火装置、柜式三氟甲烷气体灭火装置。 | 适用标准： GB16670 |
|  | 油浸变压器排油注氮灭火设备 | 油浸变压器排油注氮 灭火设备 | 通过排油注氮方式保护油浸变压器的灭火装置。 | 适用标准： GA835 |
|  | 气溶胶灭火装置 | 热气溶胶灭火装置 | 通过燃烧反应产生热气溶胶灭火剂的灭火装置。 | 适用标准： GA499.1 |
| 12.干粉灭火设备产品（1813） | 干粉灭火设备 | 干粉灭火设备 | 将干粉灭火剂按设计参数喷放至防护区或保护对象的干粉灭火设备。由灭火剂贮存装置、贮气瓶组、单向阀、选择阀、集流管、燃气发生器、信号反馈装置、喷嘴、干粉枪、干粉炮等组成。 | 适用标准： GB16668 |
|  | 柜式干粉灭火装置 | 柜式干粉灭火装置 | 集干粉贮存容器、驱动组件、干粉喷放组件和探测、控制器与一体的柜式灭火装置。 | 适用标准： GB16668 |
|  | 悬挂式干粉灭火装置 | 悬挂式干粉灭火装置 | 固定安装在保护区域，能通过自动探测启动或控制装置手动启动，由驱动介质（气体或燃气）或机械能驱动干粉灭火剂实施灭火的装置。 | 适用标准： GA602 |
| 13.消防防烟排烟设备产品（1814） | 消防排烟风机 | 消防排烟风机 | 在机械排烟系统中用于排除烟气的固定式电动装置。 | 适用标准： GA211 |
|  | 挡烟垂壁 | 挡烟垂壁 | 用不燃材料制成，垂直安装在建筑顶棚、横梁或吊顶下，能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。 | 适用标准： GA533 |
|  | 防火排烟阀门 | 防火阀 | 防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器（70℃）等部件组成。 | 适用标准： GB15930 |
|  |  | 排烟防火阀 | 排烟防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器（280℃）等部件组成。 |  |
|  |  | 排烟阀 | 排烟阀一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成。 排烟口是排烟阀安装有装饰口。 |  |
| 14.避难逃生产品（1815） | 消防应急照明和疏散指示产品 | 消防应急标志灯具 | 1.用图形和/或文字指示疏散方向，指示安全出口、楼层、避难层（间）、灭火器材、消火栓箱、消防电梯、残疾人楼梯位置，指示禁止入内的通道、场所及危险品存放处的消防应急灯具； 2.消防应急标志灯具、集中电源型消防应急标志灯具、集中控制型消防应急标志灯具、集中电源集中控制型消防应急标志灯具、消防应急照明标志复合灯具。 | 1.适用标准： GB17945 2.不包括：疏散用手电筒。 |
|  |  | 消防应急照明灯具 | 1.为人员疏散和/或消防作业提供照明的消防应急灯具； 2.消防应急照明灯具、集中电源型消防应急照明灯具、集中控制型消防应急照明灯具、集中电源集中控制型消防应急照明灯具、消防应急照明标志复合灯具。 |  |
|  |  | 应急照明控制器 | 控制并显示集中控制型消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明分配电装置及应急照明配电箱及相关附件等工作状态的控制与显示装置。 |  |
|  |  | 应急照明集中电源 | 火灾发生时，为集中电源型消防应急灯具供电、以蓄电池为能源的电源。 |  |
|  |  | 应急照明配电箱 | 为自带电源型消防应急灯具供电的供配电装置。 |  |
|  |  | 应急照明分配电装置 | 为应急照明集中电源应急输出进行分配电的供配电装置。 |  |
|  | 逃生产品 | 逃生缓降器 | 依靠使用者自重安全下降并能往复使用的缓降器。 | 适用标准： GB21976.1 GB21976.2 |
|  |  | 逃生梯 | 1.建筑火灾发生时，供被困人员逃生使用的专用逃生梯； 2.固定式逃生梯、悬挂式逃生梯 | 适用标准： GB21976.1 GB21976.3 |
|  |  | 逃生滑道 | 建筑发生火灾时，使用者依靠自重以一定速度在其内部滑降逃生，并能反复使用的柔性滑道。 | 适用标准： GB21976.1 GB21976.4 |
|  |  | 应急逃生器 | 建筑发生火灾时，供被困人员一次性使用的专用应急逃生器。 | 适用标准： GB21976.1 GB21976.5 |
|  |  | 逃生绳 | 供发生建筑火灾时单人使用的逃生绳。 | 适用标准： GB21976.1 GB21976.6 |
|  | 自救呼吸器 | 过滤式消防自救呼吸器 | 1.通过过滤装置吸附、吸收、催化及直接过滤等作用去除一氧化碳、烟雾等有害气体、供人员在发生火灾时逃生用的呼吸器； 2.发生火灾时空气中氧气浓度不低于17%。 3.一次性使用。 | 适用标准： GB21976.1 GB21976.7 |
|  |  | 化学氧消防自救呼吸器 | 使人的呼吸器官同大气环境隔绝，利用化学生氧剂产生的氧，供人在发生火灾时缺氧情况下逃生用的呼吸器。 | 1.适用标准： GA411 2.不包括：作业型、救护型和潜水型呼吸器。 |
|  | 消防安全标志 | 常规消防安全标志 | 适用于在基材上通过印刷、喷涂色漆或粘贴普通色膜等方式制成的消防安全标志。 | 适用标准： GA480.1 GA480.2 |
|  |  | 蓄光消防安全标志 | 适用于用蓄光色漆印刷、喷涂或用蓄光色膜粘贴在基材上制成的消防安全标志 | 适用标准： GA480.1 GA480.3 |
|  |  | 逆反射消防安全标志 | 适用于用逆反射色漆印刷、喷涂或用逆反射色膜粘贴在基材上制成的消防安全标志 | 适用标准： GA480.1 GA480.4 |
|  |  | 荧光消防安全标志 | 适用于用荧光色漆印刷、喷涂或用荧光色膜粘贴在基材上制成的消防安全标志。 | 适用标准： GA480.1 GA480.5 |
|  |  | 其他消防安全标志 | 适用于在其他基材上通过印刷、喷涂色漆或粘贴普通色膜等方式制成的消防安全标志。 | 适用标准： GA480.1 |
| 15.消防通信产品（1816） | 火警受理设备 | 火警受理信息设备 | 在消防通信指挥系统的火警受理过程中，用于采集、处理火警及相关信息，并进行调度和辅助决策指挥的应用软件系统。 | 适用标准： GB16281 |
|  |  | 火警调度机 | 在消防通信指挥系统中，用于火警电话接转、调度及话务管理的数字程控调度机。 |  |
|  |  | 火警数字录音录时装置 | 在消防通信指挥系统的火警受理过程中，以数字编码方式对有线电话和无线电台的话音信息和相应时间进行实时记录存储，并能进行回放、查询管理的设备。 |  |
|  | 119火灾报警装置 | 119火灾报警装置 | 1.利用公用电话交换网，报警用户人工或自动通过报警发送器拨119火警报警电话号码而建立起来的信息通路，将已编码的火灾报警信息传输到报警接收机经自动处理发出警报信号的系统； 2.报警发送器、报警接收机。 | 适用标准： GB16282 |
|  | 消防车辆动态管理装置 | 消防车辆动态终端机 | 安装在消防车辆上，能实时向消防车辆动态管理中心发送本车位置、运行状态、上装工作参数等信息，并能接收消防车辆动态管理中心下达的出动命令和行车路线等信息的设备。 | 适用标准： GA545.1 |
|  |  | 消防车辆动态管理中心收发装置 | 设置在消防车辆动态管理中心，能够接收消防车辆动态终端机发送的车辆动态信息，并能向消防车辆动态终端机下达出动命令和行车路线等信息的设备。 | GA545.2 |